吉林省哈达山松原灌区大安龙海灌片工程（渠系闸门电气设备、渠系闸门视频监视设备、通讯设备等采购）

招 标 文 件

招标编号：FGJL-DLH2019008

招标人：松原灌区大安工程建设管理指挥部办公室

招标代理机构：北京泛华国金工程咨询有限公司

二零一九年十月

目  录

第一卷	1

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	3

投标人须知前附表	3

1.总则	9

附件一：开标记录表	20

附件二：问题澄清通知	21

附件三：问题的澄清	22

附件四：中标通知书	23

附件六：确认通知	25

第三章 评标办法（综合评估法）	26

评标办法前附表	26

第四章 合同条款及格式	31

第一节 通用合同条款	31

第二节 专用合同条款	44

第三节 合同附件格式	46

附件一：合同协议书	46

附件二：履约保证金格式	47

第二卷	48

第五章 供货要求	49

1 工程概况	50

二、大安片区渠系闸门10kV箱式变电站	51

1、概述	51

2、执行标准	51

3、箱式变电站	52

4、使用环境条件	52

5、结构和技术要求	52

6、高压配电装置	52

7、变压器	53

8、低压配电装置	53

9、箱式变型式、出厂试验、包装、保管、运输、标志必须符合DL/T537之规定。	53

10、特殊说明：	53

11、供货范围	53

12 附图	54

三、10kV户外设备	54

1.  总则	54

2.符号和标准	54

3 环境条件	55

4 产品	56

四  视频及通信设备	57

1  视频设备	57

1.2.2  专用工器具	58

1.7.1  工厂图纸	61

1.7.2  安装、运行和维护说明书	62

1.7.3  图纸和文件提交时间表	63

1.7.4  图纸和文件的审批	63

1.8  工厂试验	64

1.8.1  概述	64

1.8.2  工厂试验内容	64

1.9  现场试验和验收	65

1.10  技术服务	65

1.11  设计联络会	66

1.12  协调	66

2  视频系统专用技术规范	67

2.1  视频监视系统	67

2.1.1  系统功能要求	67

2.1.2  硬盘录像机	71

2.1.3  摄像机	71

2.1.4  交换机	74

2.1.5  视频监视屏	75

3  通信系统设备技术规范	75

3.2.1  工程概况	76

3.2.2  泵站、闸门用电	76

3.3.1  供货范围	76

3.11.1  备品备件	81

3.11.2  专用工器具	82

3.16.1  工厂图纸	84

3.16.2  安装、运行和维护说明书	85

3.16.3  图纸和文件提交时间表	86

3.16.4  图纸和文件的审批	86

第三卷	88

第六章投标文件格式	89

目   录	91

一、投标函、开标一览表	92

二、授权委托书	95

三、投标保证金	96

四、商务和技术偏差表	97

五、分项报价表	98

六、资格审查资料	99

七、投标设备技术性能指标的详细描述	104

八、技术支持资料	105

九、技术服务和质保期服务计划	106

十、其他资料	107

第一卷

- 招标公告

招标编号：FGJL-DLH2019008

本招标项目吉林省哈达山松原灌区大安龙海灌片工程已由吉林省发展和改革委员会以吉发改审批[2015]147号文件批准建设，建设资金为中央及地方配套资金。招标人为松原灌区大安工程建设管理指挥部办公室，招标代理机构为北京泛华国金工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目设备采购进行公开招标。

一、招标内容

本项目位于吉林省哈达山松原灌区大安龙海灌片。

项目名称：吉林省哈达山松原灌区大安龙海灌片工程（渠系闸门电气设备、渠系闸门视频监视设备、通讯设备等采购）

招标内容：渠系闸门电气设备、渠系闸门视频监视设备、通讯设备等采购。

交货期：2020年12月31日前按业主要求陆续供货。

招标货物详细内容见招标文件供货清单及技术文件。

二、资格审查条件

1.投标人须具有独立法人资格的生产厂家或经销商；

2.财务状况良好，满足本项目实施的需要；

3.本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的发售

1．购买招标文件时需携带本人身份证、营业执照副本及上述证件的复印件（加盖公章）和企业法定代表人签名真迹的授权委托书或法定代表人身份证明（法人购买招标文件时）。

2．招标文件在吉林省人民政府政务大厅四楼综合窗口出售（地址：长春市人民大街9999号）。招标文件售价（人民币）：每份500元整，售后不退。

3．招标文件出售时间为2019年10月28日至2019年11月1日每天08：30-16：00（北京时间，节假日除外），过期不予受理。

四、投标截止时间、开标时间及地点

投标截止时间、开标时间为2019年11月18日上午9:00时（北京时间），地点在吉林省人民政府政务大厅四楼开标室（地址：长春市人民大街9999号）。届时请投标人法定代表人或其授权委托人准时参加。

五、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《吉林省公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。

招 标 人：松原灌区大安工程建设管理指挥部办公室

联 系 人：周瞳

联系电话：0436-5265080

招标代理机构：北京泛华国金工程咨询有限公司

联 系 人：张宁

联系电话：0431-89859616

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：松原灌区大安工程建设管理指挥部办公室 地址：大安市康平北街 联系人：周瞳 电话：0436-5265080 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：北京泛华国金工程咨询有限公司 地址：长春市南关区蔚山路与幸福街交汇陶然庭苑19栋6楼 联系人：张宁 电话：0431-89859616 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 吉林省哈达山松原灌区大安龙海灌片工程（渠系闸门电气设备、渠系闸门视频监视设备、通讯设备等采购） |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 吉林省哈达山松原灌区大安龙海灌片工程 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 中央及地方配套资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 渠系闸门电气设备、渠系闸门视频监视设备、通讯设备等采购 |
| 1.3.2 | 交货日期 | 2020年12月31日前按业主要求陆续供货 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 吉林省哈达山松原灌区大安龙海灌片工程施工现场 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 符合国家现行相关行业标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求：具有独立法人资格的生产厂家或经销商； （2）财务要求：近三年（2016年、2017年、2018年）财务状况良好，满足本项目实施的需要； （3）信誉要求：拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标； （5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； （6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他 利害关系； （7）为本招标项目的代建人； （8）为本招标项目的招标代理机构； （9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （11）被依法暂停或者取消投标资格； （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的； （18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时 间： 2019年 月 日 时前 形式： 用A4纸打印，一式四份，并加盖公章。 招标代理机构联系人：张宁 招标代理机构联系电话：0431-89859616 电子邮箱：bjfhgj@126.com 提交地址：纸质文件提交至北京泛华国金工程咨询有限公司（地址：长春市南关区蔚山路与幸福街交汇陶然庭苑19栋6楼会议室），电子版文件（word版）传至邮箱（bjfhgj@126.com） 若投标人未按规定提交投标疑问，则视为其无疑问。 |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 书面形式（包括信函或传真）通知所有购买招标文件的投标人。 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 详见评标办法前附表 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 详见评标办法前附表 |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许 □允许，偏差范围： 最高项数： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件澄清、修改通知 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间10日前 形式：书面形式（包括信函或传真） |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 书面形式（包括信函或传真）通知所有购买招标文件的投标人。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：在收到相应澄清文件后24小时内 形式：书面形式（包括信函或传真） |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 书面形式（包括信函或传真）通知所有购买招标文件的投标人。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：在收到相应修改文件后24小时内 形式：书面形式（包括信函或传真） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人下列资质证明文件原件随投标文件同时递交： 1、营业执照副本； 2、类似项目业绩中标通知书或合同协议书，设备进场验收证明。 3、投标人在中国裁判文书网打印的投标人或法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿查询结果截图（并加盖公章）。 上述证件需单独密封粘贴封条并在封套的封口处加盖投标人单位公章，封皮加盖投标单位公章、标明联系人、联系电话、内装原件名称数量等，随投标文件同时递交。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按一般计税方法计算 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 有，最高投标限价：150.3834万元； |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 本项目只允许有唯一报价，且不超过最高投标限价 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：现金（银行转帐、电汇，下同）或银行保函（提供担保保函的银行，经营范围中应具有“提供信用证服务及担保”业务）或担保公司保函（提供担保的担保公司应具有工信部门核发的《中华人民共和国融资性担保机构经营许可证》）且经吉林省住房城乡建设厅认定的专业工程担保机构）。 投标保证金的金额：人民币贰万伍仟元 收取投标保证金账号：8113601014200137704 转入单位名称：北京泛华国金工程咨询有限公司吉林分公司 开户行：中信银行长春幸福街支行 其他要求：投标保证金以现金方式递交的应在开标截止时间前从投标人的基本帐户转入到招标文件指定的账户，并注明投标项目名称。以保函方式递交的投标保证金应在开标截止时间前将保函原件递交给招标代理机构。 以现金方式提交投标保证金未按规定时限足额转入、非投标人基本账户汇出的，保证金无效；以保函方式提交的投标保证金未按招标文件规定的时限和交纳方式，保函无效。违反上述要求的其投标文件按无效标处理。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2016年、2017年、2018年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2016年1月1日至2018年12月31日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2016年1月1日至2018年12月31日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.3（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数：正本1份，副本6份 是否要求提交电子版文件：需要，电子版1份 其他要求：正本与副本应采用A4纸印刷（图表页除外），分别装订成册，编制目录和页码。均采用左侧胶装方式，并不得采用活页装订。 |
| 3.7.3（3） | 投标文件是否需分册装订 | 不需要 □需要，分册装订要求： |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称： 招标人地址： （项目名称）投标文件 招标项目编号： 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2019年11月18日9时00分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 吉林省人民政府政务大厅四楼开标室（地址：长春市人民大街9999号） |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 □是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：吉林省人民政府政务大厅四楼开标室（地址：长春市人民大街9999号） |
| 5.2（4） | 开标程序 | 开标顺序：递交投标文件的先后顺序的正序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7 人 其中招标人代表1人，专家6人 评标专家确定方式：评标专家从吉林省人民政府政务大厅评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 本项目推荐三名中标候选人。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：《中国采购与招标网》、《吉林省公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》 公示期限：不少于 3 天 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金的形式：现金、银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票、银行保函（提供担保保函的银行，经营范围中应具有“提供信用证服务及担保”业务）或担保公司保函（提供担保的担保公司应具有工信部门核发的《中华人民共和国融资性担保机构经营许可证》且经吉林省住房城乡建设厅认定的专业工程担保机构）。 履约保证金的金额：合同签约价款的5%。 履约担保的提交时间：中标人收到中标通知书之日起7日内提交履约担保；履约担保提交后持中标通知书与招标人签订合同。 □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 □是，具体要求： |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 招标 代理费 | 招标代理服务费由中标单位交纳,执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改办价格[2015]299号）的规定，本项目的中标服务费按中标单位中标价格的1.5%收取。 |

1.总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、项目地点和质量标准。

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 项目地点：见投标人须知前附表。

1.3.4质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

对投标人的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的 其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他 分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和 资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标 文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：    年    月   日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封 情况 | 投标保证金 | 投标报价 （万元） | 计划工期 | 投标人代表 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：

记录人：

监标人：

年     月    日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：                    ）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明或补正于	年	月	日	时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在	年	月	日	时前将原件递交至（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）

年	月	日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组

成部分。

投标人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年     月    日

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 年月日所递交的（项目名称）设备采购招标的的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：       元。

请你方在接到本通知书后的日内到                  （指定地点）与我方签订设备采购合同，并按照招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

年    月    日
附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受		（中标人名称）于	（投标日期）所递交的	  （项目名称）设备采购招标的投标文件，确定			（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：	（盖单位章）

年      月     日

附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于		年	月	日发出的	（项目名称）设备采购招标关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于	年	月	日收到。

特此确认。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：	（签字）

年      月     日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由招标人自行确定或由监督人员组织现场随机抽取产生中标候选人。 |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照）原件，标书中附复印件。 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定，标书中附复印件。 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定，标书中提供由法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖公章的承诺书（格式自拟）。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形，标书中提供由法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖公章的承诺书；投标人在中国裁判文书网打印的投标人或法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿查询结果截图（并加盖公章）。 |
| 2.1.3 | 响应性评 审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货日期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定。 |

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：10分 技术部分： 36分 投标报价： 50 分 其他评分因素：4分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 投标报价高于招标控制价作废标处理。投标报价在招标控制价85%-100%之间的报价为有效报价； 基准价等于①所有投标有效报价数为5家或5家以上，去掉最高和最低投标报价后的算术平均值；②所有投标有效报价数少于5家则基准价等于各投标人投标报价的算术平均值。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×¦(投标人报价一评标基准价)¦/评标基准价（小数点后保留两位，第三位四舍五入） |
| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 商务评分标准（10分） | 对招标文件商务条款的响应程度（2分） | 投标文件组成齐全，内容按要求填写得2分，不完全响应每一处扣0.5分，最多扣2分。 |
|  |  | 类似项目业绩 （4分） | 投标人在过去3年（2016、2017、2018年）中成功地制造或经销过与所投标产品类似的设备，并提供中标通知书或合同协议书原件，设备进场验收证明原件及标书内附复印件，每提供完整的一项业绩证明得2分，最多得4分。 |
|  |  | 投标人财务状况、信誉（2分） | 提供了反映财务状况的资料，财务状况良好，得2分，资料不全或财务状况一般得1分，财务资料数据有矛盾或财务状况较差得O分。 |
|  |  | 报价构成合理性 （2分） | 投标报价合理2分，基本合理1分，不合理不得分。 |
| 2.2.4（2） | 技术评分标准（36分） | 设备的性能、质量保证（6分） | 性能、质量满足招标文件要求得4分，优于招标文件要求的酌情加1～2分。 |
|  |  | 技术参数、技术经济指标（6分） | 各项主要技术经济指标均满足招标文件要求得6分，有一项低于招标文件要求的扣0.5分。 |
|  |  | 生产计划和工艺方案（8分） | 生产计划阐述清晰、安排合理得4分，次之少得分； |
|  |  |  | 工艺方案先进、合理得4分，次之少得分。 |
|  |  | 检验计划和检验要求（4分） | 各阶段检验时间、内容、方法、标准及检测手段、检测设备和仪器完善、先进得4分，次之少得分。 |
|  |  | 质量保证措施及安全保证措施（3分） | 质量保证措施、安全保证措施详细可靠得3分，次之少得分； |
|  |  | 产品运输方案的可靠性（3分） | 运输方案切实可行得3分，基本可行得1分，差不得分。 |
|  |  | 资源配置（4分） | 制造加工设备先进、自动化程度高、配置合理、齐全得2分，质量检验设备齐全得1～2分，否则少得分。 |
|  |  | 检修条件、售后服务及人员培训（2分） | 检修条件、售后服务措施和计划完善，优于招标文件的基本要求得1分，次之少得分：人员培训计划完整得1分，否则少得分。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准 （50分） | 投标报价得分 （50分） | 投标报价高于招标控制价作废标处理。投标报价在招标控制价85%-100%之间的报价为有效报价；投标报价低于招标控制价85%的此项仅得基础分20分。 当投标人的报价等于基准价时满分50分； 以基准价为基准，投标报价每下浮1%扣0.3分，直至得分为零； 以基准价为基准，投标报价每上浮1%扣0.5分，直至得分为零； 得分保留小数点后两位数字。 基准价等于①所有投标有效报价数为5家或5家以上，去掉最高和最低投标报价后的算术平均值；②所有投标有效报价数少于5家则基准价等于各投标人投标报价的算术平均值。 |
| 2.2.4 （4） | 其他因素评分标准 （4分） | 优惠条件（4分） | 招标人可接受的优惠条件，每有一项加1分，加至4分止。 |
| 补充说明：投标人的最终得分为所有评标委员的评分结果去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。 |  |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者 不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、 技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的 详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10  其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5  技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一 定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的 技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同 设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1  工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2  施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次 日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一 天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标材料技术性能指标的详细描述；

（10）相关服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行 为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在本合同项下的权利和（或）义务。

2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标材料技术性能指标的详细描述、相关服务计划等合同文件的约定向买方提供合同材料和相关服务。

3. 合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过 12 个月的签约合同价为固定价格。供货周期超过 12 个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应按照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整。

3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作进度款。

3.2.2 进度款 卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后，买方在收到卖方提交的下列单

据并经审核无误后 28 日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的95%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同材料验收证书或进度款支付函正本一份；

（5）合同价格 100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 结清款全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格 5%的结清款。

3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4. 监造及交货前检验

4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1  在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工 作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的 延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照 合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加 的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应 采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5. 包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而 保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调 试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、 数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3  表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、 运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合 同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超 大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合 同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运 输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面 上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应 签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双 方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。 如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4  在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与 合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验 时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致 合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不 符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因 导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结 果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期 内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备 质量在内的任何义务或责任。

6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承 担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行 达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应 协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会 不超过三次。

6.3.5  考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及 处理情况等。

6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买 方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7. 技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8. 质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3  质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4  在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5  在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍 未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6  在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在 收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9. 质保期服务

9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11. 保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8  卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补 充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12. 知识产权

12.1  买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收 到买方通知后28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条 款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。 在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另 一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节 专用合同条款

1.一般规定

1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2 买方：松原灌区大安工程建设管理指挥部办公室

1.1.2.3 卖方：(签约后填入卖方人的名称)

1.3  合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

（1）合同协议书及补充合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）中标设备及技术服务和质保期服务；

（11）经双方确认进入合同的其他文件；

1.9 保密

合同当事人关于保密的约定：合同双方应遵守保密义务，除非相关信息进入公知领域或者另一方许可公开。

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.1本次招标为固定单价合同，按实际供货量结算。

3.2合同价款的支付

3.2.1预付款

3.2.1买人向卖人支付预付款:为合同价款的30%。

3.2.2进度款

进度款支付的约定：设备预付款的总金额为合同价的30%。预付款在正式合同签订后28天内，并在承包人向发包人提交了经发包人认可的保函后支付。全部设备在工厂内制作完毕，并经监理单位验收合格后28天内，发包人支付第二次设备款，第二次设备款为合同价的20%。全部设备运到施工现场，并经监理单位验收合格后28天内，发包人支付第三次设备款，第三次设备款初步定位合同价的20%。本工程主机组试运行验收后28天内，发包人支付第四次设备款，第四次设备款为合同价的27%。余下的3%作为质量保证金，发包人于本工程保修期满后28天内，一次性支付。

14.违约责任

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金，违约金1000元/天。

17.争议的解决

双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第2种方式解决：

（1）向/ 仲裁委员会提请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得 （项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）	（¥	）。

- 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷：

- 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

- 本合同协议书一式	份，合同双方各执	份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年       月     日

卖方：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年 月日

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于	年月日参加（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）（¥）。

- 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。

- 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

- 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年   月   日

第二卷

第五章 供货要求

供货要求

一、项目概况及总体要求

本项目为吉林省哈达山松原灌区大安龙海灌片工程（渠系闸门电气设备、渠系闸门视频监视设备、通讯设备等采购）。

1、本工程所用设备必须符合设计、施工图纸及现行国家标准的规定。

2、本项目采购清单报价为综合单价，最终采购数量是以发包人实际需要采购的数量为准，最终结算的工程量是承包人实际完成的并按技术标准和要求等规定计算的数量。

3、交货日期：2020年12月31日前按业主要求陆续供货。

- 设备需求一览表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 渠系闸门电气设备及安装工程 |  |  |
| 1 | 箱式变电站S13-30kVA/10kV-10/0.4kV | 座 | 8 |
| 2 | 10kV户外隔离开关 | 组 | 8 |
| 3 | 10kV瓷外套氧化锌避雷器 | 组 | 8 |
| 4 | 综合运杂费用 | % | 5.74 |
| 二 | 渠系闸门视频监视设备工程 |  |  |
| 1 | 视频监视设备 |  |  |
| 1.1 | 室外高清网络红外枪式摄像机 | 台 | 11 |
| 1.2 | 终端配电箱（200*300*400，不锈钢材质，防水防雾，含配电箱加热器，防止箱内雾化潮湿） | 台 | 8 |
| 1.3 | 光纤收发器（10/100M，全/半双工自适应、光纤模式：单模/多模自适应） | 对 | 8 |
| 1.4 | 屏蔽网络线 | km | 1.65 |
| 1.5 | 4芯单模光缆 | km | 1.65 |
| 1.6 | 阻燃电源电缆 | km | 1.65 |
| 1.7 | 其他安装辅材 | 项 | 1 |
| 1.8 | 视频电源 | 套 | 11 |
| 1.9 | 4m专用立杆 | 套 | 11 |
| 1.10 | 综合运杂费用 | % | 5.74 |
| 三 | 通讯系统设备 |  |  |
| 1 | 侧通信电源及光纤传输设备 |  |  |
| 1.1 | 闸门通讯电源48V/60A-60AH | 套 | 8 |
| 1.2 | 光传输设备 | 套 | 8 |
| 1.3 | 应急电源EPS | 套 | 8 |
| 1.4 | 综合运杂费用 | % | 5.74 |
| 2 | 专用工具 |  |  |
| 2.1 | 电讯工具箱 | 项 | 1 |
| 2.2 | 卡线刀 | 把 | 2 |
| 2.3 | 水晶头压线钳 | 把 | 1 |
| 2.4 | 万能表 | 台 | 1 |
| 2.5 | 综合运杂费用 | % | 5.74 |
| 3 | 交换机 |  |  |
| 3.1 | 网络交换机 | 台 | 3 |
| 3.2 | 综合运杂费用 | % | 5.74 |

- 技术条款

（一）前言

1 工程概况

松原灌区是正在实施的吉林省增产百亿斤商品粮能力建设的重点工程，是正在建设的哈达山水利枢纽工程的主要配套工程。灌区的田间工程也是正在实施的吉林省西部土地整理重大工程的重要组成部分。

  - 大安片区渠系闸门2016年实施配电工程概况

2016年施工渠系闸门箱式变电站总数量8座，内装变压器容量30kVA，其中施工十三标段1座30kVA箱式变电站，施工十七标段1座30kVA箱式变电站，施工十九标段2座30kVA箱式变电站，施工二十标段1座30kVA箱式变电站，施工二十一标段1座30kVA箱式变电站，施工二十二标段2座30kVA箱式变电站。

二、大安片区渠系闸门10kV箱式变电站

1、概述

- 1工作范围

本文件包含吉林省哈达山松原灌区工程大安片区2016年施工部分渠系闸门10kV户外箱式变电站电气设备的制造、工厂试验、包装、运输和交货所必须的工作。同时包括供货商技术负责人对现场安装过程的监督、指导、协助设备的安装、负责现场调试以及对采购商人员的培训。

2、执行标准

DL/J537

GB   2900.1～2900.20     电工名词术语

GB   311.1～311.6     高压输变电设备的绝缘配合

高电压试验技术

GB   11022            高压开关设备通用技术条件

GB   1985             交流高压隔离开关和接地开关

GB   3906             3～35kV交流金属封闭开关设备

GB   763              交流高压电器在长期工作时的发热

GB   3309            高压开关设备在常温下的机械试验

GB   2706             交流高压电器动、热稳定试验方法

GB   3804             3～63kV交流高压负荷开关

GB   1094.1～1094.2   电力变压器

GB   1094.3～1094.5   电力变压器

GB   7251             低压成套开关设备

GB   1497             低压电器基本标准

GB   9466             低压成套开关设备基本试验方法

GB   4208             外壳防护等级的分类

DL   404              户内交流高压开关柜订货技术条件

DL/T  539   户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验条件

SD    318             高压开关柜闭锁装置技术条件

SDJ   8               电力设备接地设计规程

JB/DQ  2080           高压开关设备防雨试验方法

GB   11032            交流无间隙金属氧化物避雷器

IEC  99                交流无间隙金属氧化物避雷器

3、箱式变电站

3．1由高压配电装置、电力变压器、低压配电装置、通信装置等组合在一个金属箱体内构成的成套配电装置，分成四个全封闭隔离室，即高压室、低压室、变压器室和通信设备室。

4、使用环境条件

4．1温度

最高环境温度           +40°C

最低环境温度           -40°C(户外)

4.2海拨高度            =<1000m

4.3抗震能力             7级(里氏)

4.4最大相对湿度(在25°C时)        90%

4.5最大日温差           25°C

4.6应考虑日照、污秽、凝露及自然腐蚀的影响。

5、结构和技术要求

5.1箱式变外壳的金属材料,应经过防腐处理,表面覆盖层应有牢固的附着力,并应均匀一致。

5.2外壳应有足够的机械强度,在起吊、运输和安装时不应变形或损伤。

5.3箱体

5.3.1箱体宜带操作走廊,其高压柜前应留有不少于900mm的操作空间,低压开关柜前应留有不少于600mm的空间。箱体骨架采用焊接方式。

5.3.2高、低压柜室和变压器室应设可自动开闭的充分的照明设施。所有门要向外开,开启角度要大于90°,并设定位装置,门应有密封措施,并装有把手、暗门和能防雨、防堵、防锈的暗锁。

5.3.3箱体应设足够的自然通风口和隔热措施,变压器室除自然通风口外,一般还应装设不少于2只容量相当的通风机并随变压器运行温度的变化自动投切,且具有防尘、防小动物、防凝露作用。

6、高压配电装置

6.1高压配电装置所用开关柜宜选用加强绝缘型,其技术条件应满足DL404、SD318、GB3906等标准规定。

6.2所有电器元件应选用国家正式鉴定的加强绝缘元件,其性能应满足各自相应的国家标准,且完成相应标准规定的各项型式试验。

6.3导体相间和对地净距必须符合DL404中的规定,10kV配电装置如采用相间绝缘隔板,其导体与隔板净距不得小于30mm,隔板的沿面爬距不小于150mm。

6.4所用闭锁装置应满足SD318的技术要求。

6.5高压母线和连线应有相别标注，其结合部位应采用支持绝缘子固定。

6.6高压室门的内侧应标出主回路电路图，且标明操作程序和注意事项，信号灯及仪表装置应易于观察和安全地更换。观察窗应采用6mm以上厚度的高强度钢丝玻璃板，其位置应便于巡视。

6.7高压带电显示器的安装位置便于观察。

7、变压器

7.1变压器应设安装滚轮,基座上应设轨道,铭牌应尽可能面向箱门。

7.2 变压器应装设带有电接点温度监测装置。

7.3与变压器相连的高、低压连线宜采用绝缘线，其截面积应满足额定电流和热稳定电流的要求，其固定方式要满足动稳定电流的要求，变压器端子上宜设绝缘保护罩。

7.4变压器室应根据高压配电装置设计规程的要求装设可靠的安全防护网或遮栏，并设闭锁装置。

8、低压配电装置

低压配电装置必须遵照DL/T537国家电力行业标准中第7.5项之规定。必须是通过国家正式鉴定的定型产品。

9、箱式变型式、出厂试验、包装、保管、运输、标志必须符合DL/T537之规定。

10、特殊说明：

闸门现地RTU装置及相应交换机布置在箱式变电站内，箱式变电站厂家应考虑预留位置并预留布线通道。

11、供货范围

见货物需求一览表，具体技术参数及箱式变的配置方式详见箱式变电站部分电气接线图，此接线图仅供投标报价用，厂家制造时必须以施工图为准。

| 表1 大安片2016年施工渠系闸门箱变货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 种类代号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 30kVA箱式变电站 |  | 座 | 8 |  |
| 1-1 |  | 变压器 | S13-30kVA/10kV-10/0.4kV | 台 | 8 |  |
| 1-2 |  | 10kV进线间隔 |  | 回 | 8 | 每座1回 |
| 1-3 |  | 0.4kV计量间隔 |  | 回 | 8 | 每座1回 |
| 1-4 |  | 0.4kV进线间隔 |  | 回 | 8 | 每座1回 |
| 1-5 |  | 0.4kV出线间隔 |  | 回 | 40 | 每座5回 |
| 1-6 |  | 通信设备室 | 相当于一个GCS柜室空间 | 回 | 8 | 每座1回 |

12 附图

附图一 30kVA典型箱变接线图

三、10kV户外设备

1.  总则

1.1本设备技术规范(以下简称规范)适用于吉林省哈达山松原灌区工程大安片区2016年施工渠系闸门箱式变电站10kV户外设备。

1.2本设备技术规范并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货商应提供符合以下设备有关标准和规范的优质产品。

2.符号和标准

2.1 国际电工委员会标准（IEC）

2.1.1	IEC129 交流高压隔离开关和接地开关

2.1.2	IEC265 关于高压交流开关规定

2.1.3  IEC529 关于外壳保护等级规定

2.1.4  IEC85 关于确定电气绝缘温度方法的规定

2.1.5  IEC71-1 关于不同危险等级雷击强度选择

2.1.6	IEC694 高压开关设备和控制设备标准的共同条款

2.2 中华人民共和国国家标准（GB）和行业标准

2.2.1   GB156 额定电压

2.2.2  	GB11022 高压开关设备的通用技术条件

2.2.3	DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件

2.2.4   GB311 高压输变电设备的绝缘配合

2.2.5   GB311 高电压试验技术

2.2.6   GB763 交流高压电器在长期工作时的发热

2.2.7   GB1408 固体绝缘材料工频电气强度的试验方法

2.2.8   GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法

2.2.9  GB/T2900 电工术语  高压开关设备

2.2.10  GB2900 电工名词术语  基本名词术语

2.2.11  GB3309 高压开关设备常温下的机械试验

2.2.12  GB7354 局部放电测量

2.2.13  GB1985 交流高压隔离开关和接地开关

2.2.14  GB5582 高压电力设备外绝缘的防秽等级

2.2.15  DL/T486 交流高压隔离开关订货技术条件

2.2.16  JJG311 高压输变电设备的绝缘与配合

2.2.17  GB2900.12 电工名词术语  避雷器

2.2.18  GB2900.19 电工名词术语  高电压试验技术和绝缘配合

2.2.19  GB16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

2.2.20  GB/T16927  高电压试验技术  第一部分：一般试验方法

2.2.21  GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

2.2.22  DL474  现场绝缘试验实施导则  避雷器试验

2.2.23  DL/T620  交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

2.2.24  DL/T804 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则

2.2.25  DL/T864  标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则

2.2.26  JB2440 避雷器用放电计数器

2.2.27  JB/T8177 绝缘子金属附件热镀锌层 通用技术条件

2.2.28  JB/T 8460 高压线路用棒形复合绝缘子  尺寸与特性

2.2.29  JB/T 9669  避雷器用橡胶密封件及材料规范

2.2.30  JB/T 9670  金属氧化物避雷器电阻片用氧化锌

2.2.31  国家电网公司电力生产设备评估管理办法（生产输电[2003]95号）

2.2.32  国家电网公司关于加强电力生产技术监督工作意见（生产输电[2003]29号）

2.2.33  国家电网公司预防110（66）kV～750kV避雷器事故措施（国家电网生[2004]641号）

2.2.34  GB11032 《交流无间隙金属氧化物避雷器》

2.2.35  GB11064 《高压电器设备无线电干扰测试方法》

国家电网发布的十八项重大反事故措施以及其他相关的规程、规范、都是必须执行的。

3 环境条件

3.1周围空气温度

最高温度：      40   ℃

最低温度：     -40   ℃

最大日温差：    25   K

日照强度：     0.1    W/cm2(风速不大于0.5m/s时)

3.2 海拔高度：      ≤1000    m

3.3最大风速：         25     m/s

3.4环境相对湿度（在25℃时）：    90    %

3.5地震烈度：       Ⅶ      度

3.6污秽等级：        II      级

3.7覆冰厚度：        15      mm(风速不大于15m/s时)

4 产品

4.1  10kV户外隔离开关  GW1-10W-400/31.5kA（箱式变电站用）

4.1.1.技术要求

a) 能够实现电路在10kV系统中有电压无负载情况下分断与关合，实现三相系统的同步操作。

b) 系统额定电压：10kV

c) 额定电流：400A

d) 动稳定电流：31.5kA

e) 热稳定电流2s：20kA

f) 必须配备灵活、便于操作的手动操作机构。

4.1.2.运行条件

a) 安装地点：户外

b) 最高最低空气温度：-40°C ~ +40°C

c) 海拔高度：不大于1000m

4.1.3.  数量：20组（三相）

4.2. 10kV瓷外套氧化锌避雷器

4.2.1.技术要求

a) 电气性能优越：残压低，通流容量大，响应时间快，陡坡特性平坦。

b) 外绝缘性能好：耐污能力强，湿闪电压高，耐电蚀，抗老化。

c) 安全可靠：不藏气，不产气，防爆炸，对周围人员及其他设备安全保障性能高。

d) 节能、环保、免维护。

4.2.2.技术参数要求

a) 型式：瓷外套金属氧化物避雷器

b) 标称放电电流：5kA

c) 系统标称电压：10kV

d) 避雷器额定电压：17 kV

e) 雷电冲击电流 8/20  50 kA

f) 通流容量：2ms方波 100A

4.2.3.运行条件

a) 安装地点：户外

b) 最高最低空气温度：-40°C ~ +40°C

c) 海拔高度：不大于1000m

4.2.4.  数量：60只（20组)

户外设备表

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV瓷外套 氧化锌避雷器 | Y5WS-17/50 | 8 | 组 | 共24只 |
| 2 | 10kV户外隔离开关 | GW1-10W-400/31.5kA | 8 | 组 |  |

四、视频及通信设备

1  视频设备

1.1  视频工作内容及供货范围

1.1.1  供货范围

本项目设备供货范围如下：

（1）大安片区渠系闸门视频监视设备，视频控制柜至各摄像头的视频电缆、控制电缆及电源线；

（2）各站闸门侧通讯电源及光传输设备

（3）各站及闸门视频监视设备的备品备件及专用工具；

（4）全套图纸、资料和技术文件。

视频监视设备及其附属设备详细列表。

渠系闸门视频监视设备（要求与主机（另外招）相兼容）

表1.1-1

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频监视系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外高清网络 红外枪式摄像机（共11个闸门） | 台 | 11 |  |  |  | 需配防雷装置 |
| 2 | 终端配电箱 （200*300*400，不锈钢 材质，防水防雾，含配 电箱加热器，防止箱内 雾化潮湿） | 台 | 8 |  |  |  | （对应箱变数量） |
| 3 | 光纤收发器（10/100M， 全/半双工自适应、光纤 模式：单模/多模自适应） | 对 | 8 |  |  |  | 其中3台要求配置5口百兆交换机 |
| 二 | 辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屏蔽网络线 | m | 1650 |  |  |  |  |
| 2 | 4芯单模光缆 | m | 1650 |  |  |  |  |
| 3 | 阻燃电源电缆 | m | 1650 |  |  |  |  |
| 4 | 其他安装辅材 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 视频电源 | 套 | 11 |  |  |  |  |
| 6 | 4m专用立杆 | 套 | 11 |  |  |  | 对应闸门数量 |

注：视频设备所用的光缆、电缆长度必须满足现场布线的要求。

1.1.2  工作内容

（1）卖方负责供货范围内设备的设计、制造、试验、包装、运输、车板交货到买方指定地点。

（2）组织和参加设计联络会。

（3）负责制定试验程序，配合性能考核，指导安装、调试、质量监督，参加现场开箱交接验收和试运行。

（4）任何元件和装置，如果在招标文件中未专门提到，但对于构成一个完整的、性能良好的相关通信设备为必不可少的，或者对于泵站、闸门安全、稳定运行或对于改善泵站、闸门运行品质是必要的，或施工、安装、调试和运行过程中易损坏的零部件（不限于此），卖方应予以提供，并列出明细表和单价，其费用包括在相应的设备总价中。

（5）卖方应按规范有关条款的要求提交图纸、说明书、标准和规范、提供现场安装、试验的指导监督和技术培训；完成与泵站、闸门设计有关的设计联络；接受买方代表参加工厂检验、见证、目睹和验收试验；对买方人员的培训服务、与其他承包人之间的协调。

（6）鉴于视频技术发展较快，供货商提供的设备不能低于供货时视频技术的发展水平。

1.2  备品备件与专用工具

1.2.1  备品备件

（1）卖方提供系统长期安全运行所需的备品备件。在安装、调试和试运行阶段所需的各种消耗品应由卖方提供。

（2）所有备品、备件应具有良好的互换性，采用与原部件相同的材料工艺和具有相同的质量。备品备件应单独包装和保护完好，以利存放，并应在其包装外部清晰地加以标志。

（3）卖方认为必要的备品备件应单独列表进行逐项报价（含单价），以供买方选择采购。

（4）所有备品备件应随合同首批设备一起供货。

1.2.2  专用工器具

（1）卖方应提供系统长期安全稳定运行所需的正常维护和保养所需的维修工具和试验设备。在安装、调试和试运行阶段所需的各种工具和消耗品应由卖方提供。

（2）卖方认为必要增加的专用工具及特殊材料应单独列表(清单注明名称、型号、规格数量用途及单价），进行逐项报价（含单价），以供买方选择采购。

（3）所有专用工器具应随合同首批设备一齐供货。

1.3  规范、标准

除另有说明外，卖方提供的所有设备、器件都应符合下列最新版本的标准和规程：

IEC          国际电工技术委员会标准

ISO          国际标准化协会标准

IEEE         电气和电子工程师协会标准

GB           中华人民共和国国家标准

DL           中国电力行业标准

SL           中国水利行业

SD或SDJ     原国家水利电力部标准

当各标准不一致时，应按较高标准条款执行，并经买方认可。

1.4  质量保证措施

（1）卖方应按要求完成全部材料、机械和电气的组件尺寸测量和试验。质量保证措施包括材料试验、无损伤检测、试验、目睹试验及现场安装试验等。

（2）卖方应提供其质量体系文件或质量手册供买方审查。

（3）质量保证应按照ISO 9000 质量管理体系标准（ISO 9001，ISO 9002，ISO 9003，ISO 9004等）进行。

1.5  铭牌和标识

（1）本系统及附属设备（包括分包商提供的设备）均应装有铭牌。铭牌用不受气候影响的材料制成，并安装在明显位置。铭牌不能褪色，并且要适合于当地气候条件。

（2）铭牌上所有项目应采用中文和英文对照，清晰、耐久地书写在铭牌上。

（3）铭牌上应表示下述各项内容：

1）设备名称、型号、产品代号；

2）标准代号；

3）制造厂名、地址；

4）出厂序号；

5）制造年月；

6）使用条件（户内使用、海拔高程等）；

7）总重量（kg或t）；

8）尺寸（mm）；

9）特殊说明事项。

1.6  包装、标识和运输

设备包装与标志应符合主合同的有关规定。在满足主合同规定的同时，还应满足《产品包装运输管理条件》和《机电产品包装通用技术条件》（GB/T13384）的规定及以下要求：

（1）卖方应根据合同设备的不同形状和特点，采用防潮、防雨、防锈、防震、防腐的坚固包装。该包装应适应多次搬运和内陆运输，以保证合同设备安全无损地抵达安装地点。对于为保证精确装配而需具备明亮洁净加工面的合同设备，其加工面应采用品质优良、坚固耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀。

（2）卖方应对包装箱中设备零部件挂上标牌，标明其部件名称、规格型号、主要设备名称或编号及其在装配图中的位置号。合同设备部件在包装箱中应堆放有序，不同部件应分开。备品备件和安装维修工具除按上述要求标记外，还应相应标上“备品备件”、“维修设备”、“试验设备”或“安装维修工具”字样，单独包装，不与其它设备部件混装于同一箱件中，在装箱单中也应加以注明。除备品备件外，不同的工具和消耗品应分别包装。

（3）卖方应在每个包装箱的四周用不褪色油漆以醒目的中文和英文刷上以下标记：

1）合同号；

2）商标标记；

3）目的地；

4）收货人；

5）合同设备名称、设备编号和包装箱号；

6）收货人编号；

7）毛重／净重（千克）；

8）体积（长×宽×高 cm）；

9）仓储等级。

对裸装的合同设备，上述内容应用至少两个金属标牌标明并牢固地固定在其相应位置上。对经买方事先允许可以装在甲板上运输的大件货物，应提供足够的支承架和包装垫木。裸装合同设备的装箱单应分别集中包装，随合同设备同时发运。

卖方应在重量大于或等于2t的每个包装箱的相邻四侧用国际贸易运输常用的标记标明重量、重心和吊点的位置以便于装卸和搬运。根据合同设备的特点和在运输中的不同要求，卖方应在包装箱上用中文和英文醒目地标明“小心轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以及相应的国际贸易通用的标记图案。

在合同设备的每件包装中都应附有下列单据：详细装箱单副本一式2份（包装箱内外各1份）、质量合格证副本一式2份、相关合同设备的技术文件副本2份、需要安装的设备及部件的详细系统装配图副本2份。在装箱单中应注明技术文件和装配图所处箱件。

（4）卖方应按本条款的规定对其提供的包装不善而引起的合同设备的锈蚀、变形、短缺、损坏和丢失负责修理、更换或赔偿。

（5）如果使用集装箱运输，卖方应在装运前对集装箱内部和外部的状况进行全面检查，以确保用于运输合同设备的集装箱状态良好。集装箱内应备有充足的货物支架和包装垫木，以防止合同设备在集装箱内移动。卖方应对因其疏忽而导致的合同设备的任何损坏和丢失负责。

（6）在整个运输过程中凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时,卖方均应按本合同规定负责及时修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和商标标记方面发生的错误或混淆不清事宜造成合同设备的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时，买方应立即向承运部门索取相关证明文件，并通知卖方。买方负责与承运部门及保险公司交涉，卖方协助买方尽快处理，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要，其费用由买方承担。

（7）对于大件合同设备，卖方应提供足够的支架或包装垫木，且支架或包装垫木归买方所有。

（8）本合同项下合同设备的包装物不回收。

（9）卖方应自行考察公路运输路线以确定合理的运输方案。

（10）随产品提供的技术资料应完整无缺，并应另寄一份给买方。

1.7  图纸及资料

1.7.1  工厂图纸

（1）“工厂图纸”包括装配图、接线及安装设计图、布置图；材料和设备的清单或表格；以及说明书、材质证明、合格证、特性及试验数据等有关必需的技术文件。

（2）工厂图纸主要类别包括：

盘柜总体外形图及安装详图(包括尺寸、重量及开孔等)

盘柜盘面及盘内设备布置图

设备清单及主要设备技术说明书

系统原理图及详细说明

盘柜端子接线图（包括盘柜内、盘柜间以及与外部设备的端子接线）

搬运、装卸和贮存说明书

安装说明书

运行、维修、操作说明书

应用软件程序及流程说明书

其它相关资料

（3）工厂图纸

工厂图纸应规定所有加工或制造项目的实际细节，指出相邻工序的适当关系，以及详述机械和电气设备有关实际尺寸的设计细节，包括为符合实际的设计或施工所允许微小的变化。工厂图纸应按比例绘制，并完整地标注尺寸，尺寸单位为公制。

工厂图纸图幅应符合GB标准，除有特殊要求更大尺寸的图外，最好不要超过841mm×594mm。所有大于A3的图纸和文件均应折叠成A3大小并装订成册后提交买方。图中所有文字，均应英文和中文对照。卖方或卖方供应商的工厂图纸和所有保证数据，样本或类似资料应由卖方或卖方供应商编制，但均应经卖方检查并作为卖方的文件予以提供。

在工厂图纸资料提交给买方之前，卖方应检查其图纸是否满足合同技术条款规定的要求，假如工厂图纸与合同文件不同，不管是因为工厂实际标准所引起或其它原因，卖方都应在发送的信件中作专门说明。

所有提交给买方的工厂图纸应附有卖方签字的文字说明、说明工厂图纸已被卖方检查，并已按合同技术条款的规定要求采取适当的措施以适应相邻的工序。

正式图纸提交后，应尽量避免对其修改。若需进行修改，须得到买方的认可，并由卖方对制造、加工、安装所造成的一切损失负赔偿责任。

在合同工作完成之前，卖方应提供1整套符合现场情况，最终定型的结构和设备的永久性图纸，图纸是可复制的透明图。卖方还应提供设计计算书的复印件2套（其中1套提供给工程设计单位，1套提供给买方）。上述永久性图纸应包括提交审查的所有图纸和用户要求提供的用于维修和部件更换的图纸。

提供的图纸及文件资料均应装订成册的图册，图幅缩成297mm×420mm，所有卖方图纸应有标明图纸张数和内容的目录。

1.7.2  安装、运行和维护说明书

（1）概述

本节内容包括对设备安装、运行和维护说明书的编制和提交的要求，卖方提供的所有设备，都要提供此类说明书。

安装、运行和维护说明书应符合本节要求。卖方的供应商的说明书应经卖方检查，并作为卖方的说明书一起提交。运行和维护说明书应与所提供的设备相适应。说明书应采用英文和中文。

（2）说明书内容

1）说明书应由封面，扉页、目录、插页和资料组成。资料内容包括概述、安装、运行、保养、故障检修、大修、部件清单和推荐的备品备件清单及附录。

2）扉页应包括设备的名称和功能、制造商的标志号以及买方的条款号和标题。

3）目录应列出说明书的所有章节和小节标题，带有每章节开头的参考页码和包括的图纸清单。

4）插页应是说明书所描述的设备识别插图。

5）叙述的资料应由图纸、图表以及设备的外形及包括主要总装件和组装件功能的描述。

6）安装资料应包括初始安装的检查、校准及运行准备。

7）维护资料应包括供设备正常运行时的检查、清扫。维修所要求的专用工具清单应包括在维修资料中。

8）整体部件的清单和推荐的备件清单，应提供所有必需的资料，包括识别部件用的部件编号和标号一览表。从其它制造商处得到的部件或组件，应标上制造商的名字及部件号，部件数量、尺寸、容量或其它特性。

9）附录应包括安全保护的全部要求，列出定期维护的项目、维护种类、计划性维修等以及参考资料或手册、术语汇编、试验报告的复印件，及其它在上述条款中未规定，但又是需要呈送的有关材料。

此外还应提交设备在内陆运输和工地搬运、存放和维护的详细说明，说明书中应有解释、图示、尺寸和重量。并包括：

1）户外，户内和保温存放的空间要求。

2）设备的装卸、放置和堆放时应遵守的规定。

3）仓储检查和维护。

4）防护方式的采用。

1.7.3  图纸和文件提交时间表

如果专用技术条款中未做具体要求时，卖方应按下列要求执行；

合同生效后21天内，卖方应提供给买方5份全部工厂图纸和安装、运行维护说明书的提交时间表，对应提交的有关合同产品的每份图纸都应列入清单，并标明提交时间。时间表应明确图纸提交次序和资料的完整计划，应满足合同交货期和电站设计的需要。时间表需要重新修改时，卖方应及时地通知买方并对修改的原因作详细说明。卖方的图纸和文件提交送审时间，不许超过规定。卖方提供的图纸和资料清单见专用技术条款相关附件。

1.7.4  图纸和文件的审批

（1）如果专用技术条款中未做具体要求时，卖方应按下列要求执行；

（2）买方负责对所有合同设备图纸和技术文件的审批工作，但不负责审查设备的结构设计与工艺。所有工厂图纸、安装运行维护说明书，使用的设计、制造标准等技术文件均需递交买方审批。所有提供审查的图纸或文件应盖有“送审”章，并应有清洁的空白处，便于标记和评定。寄给买方3份，同时寄给设计单位2份。

（3）买方将在收到送审图纸后28天内审查完并回复。

（4）买方仅对图纸和文件进行原则性审查。对不符合合同条款或任何性质的错误和疏忽，图纸或说明中的偏差，或由此偏差而可能产生的与其它产品的矛盾，均应由卖方负责。

（5）如果在买方批准后，卖方因修改设备或工艺需再修改图纸或文件（此修改需买方批准，且卖方对由此造成的设备加工、安装及其他相关的部分的协调、质量及损失负责），则在修改完成后按相同程序将新的图纸或文件提交买方审查。

（6）卖方提交的图纸及说明书

卖方必须及时向买方和工程设计单位提供与本合同有关的图纸、资料；提供时间应在合同签订后28天内。图纸和资料应满足买方和工程设计单位的需要。

（7）出厂资料

1）设备装运前60天前，合同设备的安装、运行、维护说明书、安装图、原理及端子接线图，应提交给买方10份（其中设计单位2份）；

2）设备的产品合格证；

3）设备的出厂试验报告；

4）备品、备件一览表；

5）装箱清单。

（8）投标人需提交的图纸资料

投标人随投标文件提交附图图纸，并保证其清楚准确，以便买方对投标人的技术方案有充分的认识。在“招标附图”中列出了由买方提供的图纸，这些图纸仅用于示意合同设备的总体设想和布置，并非用来确定合同设备的设计。

1.8  工厂试验

1.8.1  概述

（1）本合同范围内的设备均应进行型式试验和出厂试验，试验的设备应为买方所购的产品，若所供同型号设备最近5年内作过型式试验的可不再作型式试验，但应提供已作过的型式试验报告；

（2）卖方应编写试验大纲，在工厂试验前一个月，将试验大纲提交买方。每项试验均应有试验报告；

（3）工厂试验应有买方见证，除非买方书面说明放弃该见证；

（4）买方对试验的认可，或者放弃参加检验和测试，均不减轻卖方对合同的责任；

（5）买方有权拒绝接收有缺陷的产品或要求对其改造，由此引起的一切费用由卖方负责。经改造后的设备应重新进行测试；

（6）所有测试、检验、检查及其结果和结论，都应详细记录并由卖方的有关当事人正式签字；

（7）所有的试验和检验报告一式六份，寄送买方五份，寄送工程设计单位吉林省水利水电勘测设计研究院一份。

报告至少应有以下内容：

1）调试设备测试标准和使用仪器的简要说明；

2）测试结果分析；

3）测试结果与设备技术数据及相关规程允许误差的比较。

1.8.2  工厂试验内容

工厂试验应包括但不限于以下部分内容：

（1）完成设备的工厂组装及试验；

（2）提供现场试验必需的试验仪表和设备（试验完成后仍为卖方财产），并负责合同设备的现场试验、调试。

1.9  现场试验和验收

（1）设备到货后，卖方应和买方一起对设备进行现场开箱检查，设备和元器件严重损坏者，卖方应予更换，轻微损坏且性能指标经测试未改变者，卖方应给予修复，方可使用；

（2）当各视频监视设备安装完成后，卖方应对设备进行调试试验，以证明整个系统的性能达到本技术规范的要求。任何部件不能满足规范要求及制造厂的保证性能时，应由制造厂无偿地加以更换。完成所要求的测试所必需的全部试验设备由卖方提供；

（3）卖方应提供一个验证系统是否达到规定要求的程序和试验大纲给买方复核。该程序和大纲应至少在计划试验时间的一个月前提供；

（4）卖方应提供一个完整的现场验收试验报告，以表明整个系统完全符合规定的性能要求；

（5）现场试验内容同出厂试验内容。

1.10  技术服务

卖方应派遣有能力、有实践经验的人员到现场指导工作，并参加合同设备工地现场开箱交接、指导安装、参加安装阶段质量检查、现场试验、试运行、验收等服务。

卖方技术人员的专业、数量、在工地停留时间，到达和离开工地的日期将根据实际工作进度由双方讨论决定。

卖方驻工地总代表应负责设备供货范围内总的技术指导，并与买方代表全力合作，解决电站、变电站与供货设备有关的技术问题和工作问题。

卖方在现场的指导人员，应对设备的安装工艺、质量、设备试验和试运行负责监督；卖方技术人员要详细解释技术文件、图纸、运行事项、设备性能及买方提出的设备供货范围内的问题。

为提高买方技术人员的水平，卖方技术人员将帮助买方现场培训其安装和设备维修人员。

售后服务是指卖方维护的各项技术服务、零部件损坏的更换、重大部件的修复等。

售后服务在质保期内应是免费的、及时的。质保期之外，视设备情况和责任承担，合理收费。

本技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。

卖方安装指导人员的往返费用、在工地现场的所有费用，包括在合同价中。

买方将为卖方的现场服务人员的食宿和办公等提供方便，同时为现场服务人员工作提供配合,费用由卖方承担。

1.11  设计联络会

（1）为协调设备设计、工程设计及其他方面的工作，保证本合同有效地、顺利进行，合同生效后30天由买方主持召开第一次设计联络会并形成纪要。设计联络会在卖方所在地举行，会务由卖方负责。参加联络会的单位有买方、工程设计单位以及买方认为有必要邀请的单位。卖方应制定设计联络会的计划和日程并在设计联络会前10天向买方提交3份卖方建议的技术联络会议的计划和进度表（其中1份给设计人）。并在以书面形式向买方发出正式邀请。买方参加设计联络会的人员8人（设计方3人），会议期限为3天。会议应签署会议纪要，并作为合同文件的组成部分，双方均应遵守。卖方负责会议记录和会议纪要的起草。设计审查通过后，合同设备才能投入生产。

（2）根据制造进度情况，买方将书面通知卖方、与之连接或相关的设备生产厂家，由买方主持召开第二次设计联络会。参加联络会的单位有买方、工程设计单位以及买方认为有必要邀请的单位。会议应签署会议纪要并作为合同文件的组成部分，双方均应遵守。买方负责会议记录和会议纪要的起草，会议地点在卖方，会务由卖方负责。买方参加设计联络会的人员8人（设计方3人），会议期限为3天。

（3）卖方应为买方人员参加联络会、工厂检验及培训提供必要的生活和工作条件，其费用（在卖方所在地的交通费、住宿费和生活费）包括在投标总价中，并在报价表中单独报价。卖方发生的其他费用应包括在总报价中。买方的往返机票费用由买方自理。

（4）在合同有效期内，买方提出的设计修改，卖方不应拒绝。

1.12  协调

（1）卖方应对规定的由卖方设计的全部合同设备的协调和完善承担全部责任。应保证设备在规定的运行情况下正常运行。

（2）卖方负责与本合同之外的其他承包商就图纸、连接方式及必须的资料进行协调，以保证正确地完成与全部合同设备有关部件的设计、制造、调试、试运行、验收及投入商业运行工作。卖方若作为与其它设备协调工作的主协调方，应积极组织与其它制造商进行协调，并承担全部协调责任；卖方若作为非主协调方，应主动配合主协调方的协调工作，并对自己的承诺负责。并参加有关设计联络会。

（3）除非本文件另有规定，为了使卖方所提供的设备和其他承包商所提供的设备互相适应，应允许较小修改，不得要求额外的费用。所有承包商之间的有关上述调整，对买方均不增加任何费用。卖方应向买方提供5份与其他承包商接口部位经协调达成一致意见的所有图纸、资料和规范的副本，其中1份给设计院。

（4）若卖方对其他合同承包商的设计、技术规范书或供货不满意或有疑问时，应立即向买方作书面说明。由买方安排协调和处理，所发生的费用包括在合同总价中。

2  视频系统专用技术规范

2.1  视频监视系统

视频监视系统主要由控制中心的视频监控主机、网络视频存储管理系统、交换机和各种类型网络的摄像机组成。现地视频信号经光纤网络传输至控制中心的网络视频存储管理系统，同时现地视频信号可由控制中心的视频监控主机实现视频的远程监视与控制。上下游等级站内设有视频客户端，可随时查看、访问存储于网络视频存储管理系统内的视频信息。要求视频监视系统实时性好，抗干扰能力强。人机接口功能强，操作方便，全汉化界面。系统主要硬件设备采用国内外名优品牌产品，并有广泛应用的实绩，产品的性能指标要求详见 “系统主要设备配置”。本系统设备主要包括：

1、视频监控主机

视频监控主机布置于控制中心控制室内，安装有网络视频监控软件，可实时访问视频系统内任何一台网络摄像机，视频信号分画面显示于视频监视主机上，同时也可反向传输控制信号，实现球型摄像机的各种控制操作；可实现多监视器同时输出，方便监视器上电子墙和视频预览；网络视频录像服务器应具有手动录像、自动录像和报警预录像、录像检索和回放、电子地图和虚拟键盘等功能。

2、网络视频存储管理系统

（1）网络视频存储管理系统布置于控制中心设备间内，采用网络硬盘录像机，接收现地的摄像机图像信号，并进行现地录像，并经压缩编码处理成标准数据格式保存。同时通过视频客户端实现多路视频的同时输出，实现录像检索和回放，电子地图和虚拟键盘等功能。集存储、控制、流媒体分发于一体，软件系统可采用嵌入式Linux操作系统平台。

（2）根据摄像机布置位置和数量，考虑在闸门控制中心设千兆交换机，控制中心设网络硬盘录像机。

3、网络视频监视摄像机

（1）摄像机将现场设备工作的图像上传到网络视频存储管理系统，并可接受现地操作控制键盘的控制指令，进行调焦、转动云台等操作。同时通过网络能实现视频图像的远传与控制。

（2）室外球型摄像机安装于专用立杆上。专用立杆要求采用不锈钢制作，立杆高度不小于4米，须考虑防雷装置。室内摄像机安装在指定位置上。

（3）所有摄像机均需配置必要的安装支架。

2.1.1  系统功能要求

卖方提供的高清视频监视系统至少应具有以下的系统功能：

（1）图像采集

采用全数字高清网络摄像机作为图像采集前端，图像分辨率不低于720P。

（2）图像处理

能对图像信息采用H.264/M-JPEG压缩方式进行压缩、整理、加工等处理，使图像更清晰，失真度更小。

（3）图像显示功能

1）可实时显示多个视频图像窗口，每个视频图像窗口的大小、层次和位置可通过图像工作站或控制键盘任意调整设定。可以实现图象的分组切换、巡检、预案显示。

2）在监视器上能实现显示画面的分割、拼接、切换、平铺、层叠、放大、缩小、静止等。

（4）图像监视功能

1）向中控室操作人员提供现场实时图像，取得设备运行的全面信息，尤其是不能由计算机监控系统提供的信息，如设备的实际运行状况、烟、光等。

2）对历史图像进行完整的保存与回放，满足运行监控、管理对信息的要求，为设备故障或事故分析和处理提供准确、可靠的依据。

（5）图像存储

建立图像数据库，可存储系统中图像供各种用途调用。

（6）自动调用功能

能根据预置的图像，自动成组切换、调用相应的图像画面在监视器或大屏幕上显示。

（7）循环切换功能

具有图像的自动循环切换和手动切换功能，可将任意摄像机的图像切换到系统中任意一个监视器，并使每个监控点的地址及说明均可叠加在相对应的图像画面上。自动循环切换间隔时间可灵活设置。

（8）移动侦测功能

可设置移动侦测区域，实现多区域移动侦测，当异常情况发生时，能自动跟踪监测物体，同时能自动报警、录像等。

（9）电子地图功能

图像监控工作站应具有前端布点电子地图功能。可以用操作手柄、鼠标或键盘击活每个布点，自动切换出相关联的摄像机图像。

（10）预置功能

可以根据需要事先设置好所需监视点，并可自动扫描巡视。

可以设置预置点。报警时，摄像机能自动转动到相应预置的目标点，并自动调节好相应的光圈、焦距、变焦等参数。

（11）语音对讲功能

摄像机前端应含有音频接口，可直接接入语音对讲设备或监听设备，满足现场语音对讲或监听功能。

（12）报警布防、撤防功能

报警的布防和撤防应包括报警点、报警设备类型、摄像机序号及联动动作等设置。所有报警点必须布防，系统应能在报警信号发生时作出响应，可以根据需要在不同时段布防和撤防。

（13）录像功能

1)录像方式

a.使用网络方式对每路视频图像进行实时录像。

b.具有报警录像功能，当报警发生时，自动进行录像，直至报警解除。

c.手动录像，录像指令可以由图像监控工作站或授权的计算机下达。

d.定时录像，根据设定的时间段自动录像。

e.可通过图像监控工作站以网络方式随时调用录像存储服务器保存的任一路图像数据或将任一路图像数据转存。

2) 录像检索及回放

a.录像检索功能，可对系统中任一路图像进行录像，并按照时间、图像编号、摄像机号码等建立索引，以便保存记录，支持快速查找，以供各种分析取证。

b.播放功能，将检索到的录像文件可以进行播放。一次可以播放单个录像文件，也可以连续播放多个录像，播放速度的快、慢可调整，文件播放结束后自动返回原来的状态。

3) 录像管理

a.录像硬盘空间管理功能，当剩余硬盘空间到达设置界限时，自动删除最早的录像文件。剩余硬盘空间和每次删除的录像空间可以根据需要设置。

b.录像文件备份功能，录像文件可以有选择地备份到硬盘，以便重要录像的长期保存。

c.录像文件删除功能，可以随时将没有保存价值的录像文件手动删除。

（14）自诊断功能

1）系统设备应具有自诊断功能，当设备自身故障时报警。

2）设备自身防盗功能

前端设备若发生被盗，有报警提示，并显示被盗设备位置。

电站重要地方设防报警，一旦发生警情，能准确指出报警点的位置，并自动切换报警点的图像显示、录像存盘。

（15）权限设置功能

1）应能设置所有图像监控工作站和监控终端的优先级别、监控范围，并在必要时锁定图像监控工作站和监控终端的控制指令。

2）图像监控主工作站具有监视、控制及报警功能，并具有最高的优先级。

3）当多个图像监控工作站或监控终端同时监控同一前端时，控制权应可以根据用户优先权或通过用户之间消息对话协商分配。

4）各图像监控工作站应具有与图像监控主工作站相同的监视、控制及报警功能。

（16）图像监控工作站远方手动控制

1）设置摄像机的IP地址、协议、分辨率、压缩格式等参数。

2）设置摄像机移动侦测报警区域、隐私区域、字幕、时间、地点、水印等。

3）摄像机开启/关闭、云台水平/垂直、防护罩雨刮风扇开启/关闭。

4）镜头焦距、光圈调节。

5）预置位操作、自动巡航。

6）手动录像。

（17）系统管理功能

1）用户管理

提供用户及用户组的添加、删除以及用户信息的修改；至少应支持超级管理员、用户管理员和操作员三种用户。

2）认证管理

实现用户登录信息的认证，对登录用户的授权。

3）权限管理

采用用户分级管理机制实现用户权限的授予和取消，可针对不同用户分配不同的系统操作和设备管理权限。

4）设备管理

提供设备的添加、删除以及设备信息的修改，应可根据设备的名称、类型等参数进行设备搜索，支持设备权限的设置和修改，支持设备软件的远程升级功能。

5）其它管理功能

提供系统配置管理和系统性能管理，提供告警管理、安全管理和日志管理。

（18）抗电磁干扰能力

系统应能可靠运行，不受强电磁干扰和各类电磁噪声的干扰。

（19）系统的扩展和升级能力

1）系统应具有很好的扩展性，可增加前端设备摄像机、监视器、图像监控工作站。

2）应能不断升级。当用户的有关硬件、操作系统更新、升级后，系统软件及应用软件应能升级、修改，保证系统正常运行。

3）应具有二次开发、增加所需功能的能力。

（20）系统的安全保证

为应对伪装、非授权访问、抵赖、拒绝服务攻击、数据窃取、完整性破坏、病毒威胁，系统应采取用户认证、权限管理、设备认证、数据加密、VPN、防火墙等措施进行防范，卖方应提出详细方案。

电站图像监控系统与其他系统的网络接口应采用网络安全隔离措施，以保证本系统的安全。

2.1.2  硬盘录像机

| 视频音频输入 |  |
| --- | --- |
| 视频输入路数 | 32路1080p/720p/4CIF |
| 实时浏览 | 1/4/6/8/9/16/25/36画面 |
| 智能分析 | 支持32路前端智能分析处理（绊线、周界） |
| 音频输入 | 1路，3.5mm |
| 视频音频输出 |  |
| VGA输出 | 1路，分辨率为1920×1080，1280×720， 800×600,1024×768，1366×768,1440×900,1280×800 |
|  | 输出模式可调，输出分辨率自适应 |
| HDMI输出 | 2路，分辨率为1920×1080，1280×720， 800×600,1024×768,1366×768,1440×900,1280×800 |
| 音频输出 | 2路，1×BNC和1×3.5mm |
| 编码参数 |  |
| 录像分辨率 | 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| 产品功能 |  |
| 硬盘接入 | 支持8块硬盘接入，单块硬盘最大支持4T |
| 硬盘管理 | 盘组划分、配额、自定义录像天数 |
| 同步回放 | 最大支持8路1080p/16路720p/16路4CIF视频同步回放 |
| 报警录像 | 支持移动侦测报警录像、端口报警录像、动测和报警录像、 动测或报警录像、视频遮挡、智能分析的预录及延时录像 |
| 录像检索和回放 | 支持按通道号、录像类型、文件类型、起止时间等条件 进行录像检索和回放；支持录像文件智能检索 |
| 语言种类 | 中文 |
| 接口性能 |  |
| 视频输出接口 | 2个HDMI+1个VGA+1个BNC视频输出，HDMI1/VGA/BNC和HDMI2非同源 |
| 网络接口 | 2个，100M/1000M以太网口，支持聚合冗余、负载均衡、双IP工作模式 |
| 报警输入 | 16路，开关量 |
| 报警输出 | 4路，开关量 |
| 网络管理 |  |
| 网络协议 | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS /NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/SADP/SNMP等协议 |

2.1.3  摄像机

（1）高清网络智能球机

| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 摄像机 | 图像传感器 | 1/3英寸 CMOS |
|  | 传感器总像素 | 约130万像素 |
|  | 水平解析度 | ≥750TVL(1280×960)≥700TVL(1280×720) |
|  | 最大图像尺寸 | 1280×960 |
|  | 最低照度 | 彩色：0.05Lux@F1.4 |
|  |  | 黑白：0.005Lux@F1.4 |
|  |  | 0Lux（红外灯开启） |
|  | 增益控制 | 自动/手动 |
|  | 3D降噪 | 支持 |
|  | 2D降噪 | 支持 |
|  | 信噪比 | ≥55dB |
|  | 白平衡 | 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 |
|  | 电子快门 | 1/1～1/30000s |
|  | 电子防抖 | 支持 |
|  | 透雾功能 | 支持 |
|  | 背光补偿 | 支持 |
|  | 宽动态 | 支持 |
|  | 强光抑制 | 支持 |
|  | 数字变倍 | 16倍 |
|  | 日夜模式 | 自动ICR滤光片彩转黑 |
| 镜头参数 | 聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
|  | 焦距 | 4.7mm～94mm |
|  | 变倍速度 | 约3s |
|  | 视场角 | 水平：54.1°～3.2°（近焦到远焦） |
|  | 近摄距 | 100mm～1000mm（近焦到远焦） |
|  | 光学变倍 | 20倍 |
|  | 光圈值 | F1.4～F2.6 |
| 功能 | 全景云台 | 支持 |
|  | 补光方式 | 红外 |
|  | 补光控制 | 倍率优先/手动（近灯、远灯） |
|  | 补光距离 | ≥180m |
|  | 补光角度 | 根据焦距可变 |
|  | 水平范围 | 0°～360°连续旋转 |
|  | 垂直范围 | -10°～90° 自动翻转180°后连续监视 |
|  | 键控速度 | 水平：0.1°～200°/s 垂直：0.1°～120°/s |
|  | 调用预置点速度 | 水平：240°/s |
|  |  | 垂直：200°/s |
|  | 长焦限速 | 支持 |
|  | 预置点 | 300个 |
|  | 自动巡航 | 8条, 每条可添加32个预置点 |
|  | 自动巡迹 | 5条 |
|  | 自动线扫 | 5条 |
|  | 断电记忆 | 支持 |
|  | 隐私遮挡 | 最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 |
|  | 空闲动作 | 预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 |
|  | 定时任务 | 预置点 / 自动巡迹 / 自动巡航 / 水平线扫 |
|  | 方位角信息显示 | 支持 |
|  | 预置点视频冻结 | 支持 |
|  | 云台功能 | 支持空闲动作，支持FD三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 |
|  | 信息显示 | 支持 |
|  | 主码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(1280×960)、25fps(1280×720)、50fps(1280×720)60Hz:30fps(1280×960)、 30fps(1280×720)、60fps(1280×720) |
|  | 子码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、50fps(704×576)、 50fps(352×288)60Hz:30fps(704×480)、 30fps(352×240)、60fps(704×480)、60fps(352×240) |
|  | 第三码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(1280×720)、50fps(1280×720)、25fps(704×576)、 25fps(352×288)、50fps(704×576)、50fps(352×288)60Hz: 30fps(1280×720)、60fps(1280×720)、30fps(704×480)、30fps(352×240)、 60fps(704×480)、60fps(352×240) |
|  | 视频压缩 | H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG |
|  | 音频压缩 | G.711a/G.711mu |
|  | 语音对讲 | 支持 |
|  | 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS, NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
|  | ROI | 支持 |
|  | SVC | 支持 |
|  | 区域聚焦 | 支持 |
|  | OSD | 支持 |
|  | 时间显示 | 支持，如：星期，日期 |
|  | 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、 GB/T 28181)、支持大华SDK 和第三方管理平台接入 |
|  | 浏览器 | 支持IE7以上版本（包含IE7） 谷歌，火狐，苹果等非IE游览器 |
|  | 同时预览用户数 | 20路（总带宽64M） |
|  | 安全模式 | 授权的用户名和密码，以及MAC 地址绑定；HTTPS 加密；IEEE 802.1x 网络访问控制（白名单） |
|  | 用户管理 | 多级用户权限管理 |
|  | 智能检测 | 视频动态/遮挡检测、音频检测、网络断开检测、IP冲突检测、 编码器状态检测、存储卡状态检测、存储空间检测 |
|  | 智能 | 支持单场景跟踪、多场景跟踪、全景跟踪三种跟踪类型；支持手动跟 踪和报警跟踪两种跟踪方式；支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、 徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测；支持多 种触发规则联动动作；支持目标过滤 |
| 输入/输出 | 模拟接口 | 1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头 |
|  | 网络接口 | 内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据 |
|  | 报警输入 | 7 路开关量输入(0～5V DC) |
|  | 报警输出 | 2 路，支持报警联动 |
|  | 报警联动 | 抓图/预置点/巡航/巡迹/SD 卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图/发送邮件 |
|  | 音频输入 | 音频输入(LINE 输入)，音频峰值:2～2.4V[p-p]，输出阻抗:1kΩ±10% |
|  | 音频输出 | 线性电平，阻抗:600Ω |
|  | SD卡接口 | 内置Micro-SD 卡插槽，支持SD/SDHC/SDXC （最大支持64G）， 可支持手动录像/报警录像，支持断网续传,录像不丢失 |
| 一般规范 | 电源 | AC24V/3A （含红外控制电路） |
|  | 功耗 | 20W/43W(红外灯、加热器开启） |
|  | 工作环境 | 温度-40～70℃； 湿度＜95% |
|  | 防护等级 | IP66，TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准 |
|  | 安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 |
|  | 产品尺寸 | Φ252mm×385mm |
|  | 重量 | 6.75kg |
|  | 选配支架 | PFB303W(壁装,臂长255mm);PFB300C(吊装,延长杆200mm) |

（2）摄像机附件

室内外网络球形摄像机应自带电动云台、防护罩、加热器、电源等；网络高速云台摄像机应自带电动云台、防护罩、加热器、电源、自动雨刷等；所有摄像机的安装支架采用不锈钢材质，根据现场需要配置。摄像机到子交换机采用光纤传输，应配接发收器。摄像机附件应选用与摄像机配套产品。

（5）前端机箱

卖方应为各个分区现地级设备提供相应的前端机箱，用于放置子交换机和电源转换装置（电站只提供AC 220V电源）等设备。

室内前端机箱的防护等级为IP43，室外前端机箱的防护等级为IP55。前端机箱内部必须含温湿度控制装置，水电站配电箱采用不锈钢材质，防水防雾，含配电箱加热器，防止箱内雾化潮湿。

（6）传输电缆/电线

卖方应提供所有合同设备之间的光缆（包括光纤收发器），双绞线和电缆。

卖方提供的光缆应为符合ITU-T G.652标准的单模光纤。

（7）防雷接地设施

对室外有雷激可能的摄像机应做防雷设施。

1）摄像机的电源线、视频线、控制线应设雷电浪涌防护。

2）防雷接地应利用电站接地系统，当不满足室外摄像机防雷要求时，应采取措施使之满足室外摄像机防雷要求，投标时做出方案，并报价。

2.1.4  交换机

具体网络通讯设备详见通讯视频部分

2.1.5  视频监视屏

具体参数如下：

| 电视类别 | 平面电视 |
| --- | --- |
| 类型 | LED液晶电视机 |
| 分辨率 | 3840×2160 |
| 屏幕尺寸 | 65英寸 |
| 屏幕比例 | 16:09 |
| 最佳观看距离 | 4.5米以上 |
| 背光灯类型 | LED |
| 电视3D功能 | 不支持 |
| 底座旋转 | 不支持 |
| 壁挂安装 | 支持 |
| USB支持视频格式 | MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/ MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/ MKV/RMVB/WEBM/3GPP |
| USB支持音频格式 | MP3/WMA/WAV |
| USB支持图片格式 | JPEG/MPO/RAW(ARW) |
| 网络连接 | 支持 |
| 网络连接方式 | 有线+无线 |
| 电视操作系统 | 不支持 |
| 电源电压 | 220 |
| 整机功率 | 285W |

3  通信系统设备技术规范

3.1  总则

（1）本设备技术规范适用于大安片区渠系闸门光通信设备、通信电源、综合配线架等设备及其附属设备的设计、制造、型式和出厂试验、出厂前组装检查；包装、运输及交货；提供技术文件和资料；现场指导安装、试验、交接验收、试运行；技术培训、协调和配合等工作。

（2）本设备技术规范并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本技术规范和最新GB、DL、SL、IEC等标准的优质产品。

（3）如果卖方没有以书面形式对本技术规范的条文提出偏差，则买方认为卖方提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有异议，不管多么微小，都应在投标文件的“偏差表”中加以详细描述。

（4）本设备技术规范所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。本技术规范书未涉及的参数、技术要求和试验标准按GB、DL、SL、IEC现行标准中的最高要求执行。

（5）卖方应负责将设备运输至业主指定仓库（包括仓库卸货）交货，并负责使设备在任何运输形式下不受损坏。所有部件的装运，应做到便于卸货、搬运和现场安装。

（6）卖方应派足够的专业人员从事安装及现场试验的技术服务工作，技术服务费用将包括在总价内。

（7）本技术规范书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

（8）本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

3.2  工程概况

3.2.1  工程概况

电力系统通信采用光纤通信方式。利用各泵站站到所控制闸门架设的复合光缆通道作为主要通信方式，用于传送调度、保护、远动及图像信息。两端配置光传输设备。

3.2.2  泵站、闸门用电

（1）交流电源

闸门用交流电源为三相四线制，380V/220V，50Hz，电压波动范围为±15%；；频率波动范围为±1Hz。

（2）直流电源

电压220V。电压偏差范围为-10%～+5%。

3.3  工作内容及供货范围

3.3.1  供货范围

本项目设备供货范围如下：

（1）渠系闸门间光通信设备、通信电源、综合配线架、通信设备间的通信缆线（包括通信电源至通信设备间的电源电缆）；

（2）闸门通信设备的专用工具；

（3）全套图纸、资料和技术文件。

3.3.2  通信设备及其附属设备详细列表

渠系闸门侧通信电源及光纤传输设备

表3-3-1

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸门通讯电源48V/60A-60AH | 套 | 8 | 对应8座箱变 |
| 2 | 光传输设备 | 套 | 8 |  |
| 3 | 应急电源EPS | 套 | 8 |  |

规定的专用工具

表3-2

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电讯工具箱 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 卡线刀 | 把 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 水晶头压线钳 | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 万用表 | 台 | 1 |  |  |  |  |

3.4  光传输设备总体要求

3.4.1  本工程中所有设备均采用综合业务传输设备（MSTP）。

3.4.2  光设备均要求能支持双组直流电源输入，并能实现主备直流输入电源的自动切换；设备中的电路板应具备带电热拔插的能力。

3.4.3  本标书所有设备、材料的制造和试验均应遵循下列标准和规范，并由买方认可。

ITU-T      国际电信联盟标准委员会

IEC        国际电工协会

IEEE       电气与电子工程师协会

ISO9001    国际标准化组织的质量体系和质量保证体系

GB         中华人民共和国国标

买方提供的设备应是全新的、技术上是先进的、具有运行经验的产品，并提供国际国内使用业绩。

3.5  其他要求

提供合同内的所有的设备及相关的配套设备

出厂试验及发货记录

协助安装并负责现场调试及投运

提供合同内备品备件和专用工具

所有的说明手册、图纸、文件资料等。

3.6  光传输设备要求

3.6.1  本系统采用STM-16同步数字传输设备，本期配置为STM-4。所有的622Mbit/s链路均采用线路“1+1”方式配置。

3.6.2  光传输设备2M板应提供大于等于21个2M的接口数量。且具备今后再次扩展2M板的插槽位置的能力。

3.6.3  投标方所供设备应具有多方向光：2.5Gbit/s 不小于方向2个，622Mbit/s 方向不小于6个，155Mbit/s接口方向不小于10个，便于买方今后扩容组成多个交叉子网。

3.6.4  10M/100M自适应以太网接口必须在SDH传输层实现，且SDH平台上引入2层交换，各接口能同时支持以太网的透传和2层交换的功能。可通过VC-12虚级联，实现按需动态分配带宽，装载宽带业务的带宽可以以n*2M进行分配（n=1~48）。

3.6.5  SDH设备配置为速率为STM-4分插复用设备，具备交叉连接和系统管理的功能传输设备类型，该设备应提供直接分插STM-1信号内任何支路信号的能力。

交叉连接方向应不少于：群路到支路，支路到群路，群路到群路，支路到支路。

3.6.6  本光纤通信系统与数字网间的接口，均为标准的数字速率接口，即标准2048Kbit/s接口，34368Kbit/s接口，155520Kbit/s接口，622080Kbit/s接口等。

3.6.7  时钟由内部时钟、2Mb/s外部时钟、从线路信号及支路信号中提取定时三种方式可选，时钟提取的优先顺序可由软件设定。

3.6.8  设备应稳定、可靠，满足无人值守要求，当设备发生内部及外部故障（如机盘和电源故障），在故障消失后，设备应能自动恢复正常工作。

3.7  通讯电源总体要求

3.7.1  高频开关整流模块主要技术参数

- 输入特性：

输入(相)电压：在170～180V 之间存在一个“转换点”，当处于“转换点”～290V 范围时可输出58V/30A，处于90～“转换点”范围时可输出58V/15A

输入电网频率：45～65Hz

开机启动冲击电流：≤15A

无负载时可承受最大静态电压：380VAC，长期承受

- 输出特性：

输出直流电压调整范围：42～58V（监控模块可进行自动连续调整）

输出直流电流：0～30A（最大可输出33A）

稳压精度   ≤±0.6％

负载调整率 ≤±0.5％

电压调整率 ≤±0.1％

- 输出限流特性：

无级限流，在0～110%额定电流值之间连续可调。

- 功率因数： ≥0.99

- 效率： ≥91%

- 均流不平衡度： ≤±3%

- 温度系数（1/℃）： ≤±0.02%

- 动态响应

动态响应：50%--25%--50%或50%--75%--50%负载变化时，响应时间≤200μs，超调量≤0.5%。

软启动时间：3～8s

开关机过冲幅度：最大峰值不超过直流输出整定值的±10%

- 杂音指标

峰--峰值杂音电压：≤200mV（0～20MHz）

衡重杂音电压： ≤2mV

宽频杂音电压： ≤50mV（3.4kHz～150kHz）

≤20mV（0.15 MHz～30MHz）

离散杂音电压： ≤5mV（3.4kHz～150kHz）

≤3mV（150kHz～200kHz）

≤2mV（200kHz～500kHz）

≤1mV（0.5MHz～30MHz）

- 音响噪音：≤55dB（A）

- 稳压精度：实际输出电压不超过直流输出电压整定值的±0.5%；

- 电涌保护

满足IEEE C62.41-1991 B3 等级，6kV/3kA（1.2/50μs 冲击电压和8/20μs冲击电流混合波）。

- 绝缘电阻与绝缘强度（环境温度25±5℃，相对湿度90%）：

  - 绝缘电阻

直流部分、交流部分对外壳之间以及交流部分对直流部分之间的绝缘电阻≥5MΩ（试验电压500VDC）

  - 绝缘强度

交流部分对外壳：2120VDC，1min，无击穿，漏电流≤1mA

交流部分对直流部分：4240VDC，1min，无击穿，漏电流≤1mA

直流部分对外壳：710VDC，1min，无击穿，漏电流≤1mA

- 散热方式

当整流模块的散热器温度低于40℃时为自然冷，大于40℃时，通过一个风扇强制风冷。风扇采用无级温控调速，当散热器温度大于40℃风扇起转；散热器温度大于60℃，风扇满转。

- 告警和保护特性

- 过流保护

输入过流保护（采用保险丝）；

输出过流保护（采用保险丝）；

PFC 过流保护；

短路保护：电流回缩式保护功能，回缩电流＜8A，拐点电压<37V，故

障消除后自动恢复工作。

- 过欠压保护：

输入欠压保护点：85±5V，回差：10V~20V

输入过压保护点：290~305V，回差：5~20V

输出过压保护点：59.5±1V

PFC 过压保护： 425V±5V，回差：10V

- 其它保护

模块过温保护(90℃，回差10℃）

- 模块外型尺寸：132.5mm(高)×88mm(宽)×330mm(深)

深度不包括热插拔器件

- 重量：≤3kg

3.7.2  蓄电池主要参数

依照IEC 60896“铅电池设备”规定的全密封、免维护、对环境无影响的48V/200Ah铅酸电池。

电池应含完整的机柜及外包装。

_采用阀控式密封铅酸蓄电池.

_安全阀要求：应具有自动开启和自动关闭的功能；

_电池在正常工作过程中应无酸雾逸出；

_蓄电池均衡充电单体电压为：2.30V~2.35V，（应有自动

温度补偿功能）；

_蓄电池浮充电单体电压为：2.23V~2.27V，（应有自动

温度补偿功能）；

_蓄电池组单体电池开路电压最高与最低差值不大于20mV；

_蓄电池组电压：48V；

3.7.3  电源与接地条件

(1)-48伏直流电源在各通信设备机架输入端波动范围为-44~-54V。

(2)直流电源输出端的杂音电压值小于2.4mV。

(3)交流电源

220V±15％   频率为50Hｚ＋2～-3Hz。

(4)直流电源接地方式采用正极接地。

(5)工作地线接地电阻小于5Ω。

保护地线的接地电阻小于8Ω。

均与泵站总接地网连接。

(6)机房内各机架间的地线的电位差允许最大可达0.5V。

(7) 用户交换机与接口端局之间的接地电位差允许小于6V。

3.7.4  过压保护与抗干扰

(1)通信设备至少应能承受50Hｚ交流纵向感应电动势大于8V(均方根值RMS)的能力。

(2)设备对过压和过流的保护性能，应满足ITU-T  K2.0建议要求。

(3) 在总配线架上对所有与外线连接的部位，加装保护.

3.7.5  通讯工作站

通信工作站(HP –Z420）

包括：CPU：E5-1607

主频：≥3GHz

内存：4GB

硬盘：500G

显卡：NVS300

DVD/CD-RW光驱

通讯口：2串1并，2个USB接口

显示器：1台24″液晶彩色显示器（选欧美品牌）

标准键盘+鼠标

网卡： 100/1000-Mbps

3.8  应急电源EPS

3.9  交换机

各站具体配置说明：

渠系闸门现地交换机20台。

现地工业交换机采用导轨式安装，交换容量不小于8.8Gbps，并支持基于端口和标签的VLAN，供电方式为冗余双供电，供电范围18～36VDC，必须具备供电，系统，及端口指示灯，且采用导光帽进行静电防护，全密封防尘结构，防护等级达到IP40，平均无故障工作时间（MTBF）大于20万小时，工作温度范围：-40～75度。

3.10  工作内容

（1）卖方负责供货范围内设备的设计、制造、试验、包装、运输、车板交货到买方指定地点。

（2）组织和参加设计联络会。

（3）负责制定试验程序，配合性能考核，指导安装、调试、质量监督，参加现场开箱交接验收和试运行。

（4）任何元件和装置，如果在招标文件中未专门提到，但对于构成一个完整的、性能良好的相关通信设备为必不可少的，或者对于水电站、变电站安全、稳定运行或对于改善水电站、变电站运行品质是必要的，或施工、安装、调试和运行过程中易损坏的零部件（不限于此），卖方应予以提供，并列出明细表和单价，其费用包括在相应的设备总价中。

（5）卖方应按规范有关条款的要求提交图纸、说明书、标准和规范、提供现场安装、试验的指导监督和技术培训；完成与水电站、变电站设计有关的设计联络；接受买方代表参加工厂检验、见证、目睹和验收试验；对买方人员的培训服务、与其他承包人之间的协调。

3.11  备品备件与专用工具

3.11.1  备品备件

（1）卖方提供系统长期安全运行所需的备品备件。在安装、调试和试运行阶段所需的各种消耗品应由卖方提供。

（2）所有备品、备件应具有良好的互换性，采用与原部件相同的材料工艺和具有相同的质量。备品备件应单独包装和保护完好，以利存放，并应在其包装外部清晰地加以标志。

（3）卖方认为必要的备品备件应单独列表进行逐项报价（含单价），以供买方选择采购。

（4）所有备品备件应随合同首批设备一起供货。

3.11.2  专用工器具

（1）卖方应提供系统长期安全稳定运行所需的正常维护和保养所需的维修工具和试验设备。在安装、调试和试运行阶段所需的各种工具和消耗品应由卖方提供。

（2）卖方认为必要增加的专用工具及特殊材料应单独列表(清单注明名称、型号、规格数量用途及单价），进行逐项报价（含单价），以供买方选择采购。

（3）所有专用工器具应随合同首批设备一齐供货。

3.12  规范、标准

除另有说明外，卖方提供的所有设备、器件都应符合下列最新版本的标准和规程：

IEC          国际电工技术委员会标准

ISO          国际标准化协会标准

IEEE         电气和电子工程师协会标准

ITU          国际电信联盟标准

GB           中华人民共和国国家标准

DL           中国电力行业标准

SL           中国水利行业

SD或SDJ     原国家水利电力部标准

YD           中国电信行业标准

当各标准不一致时，应按较高标准条款执行，并经买方认可。

3.13  质量保证措施

（1）卖方应按要求完成全部材料、机械和电气的组件尺寸测量和试验。质量保证措施包括材料试验、无损伤检测、试验、目睹试验及现场安装试验等。

（2）卖方应提供其质量体系文件或质量手册供买方审查。

（3）质量保证应按照ISO 9000 质量管理体系标准（ISO 9001，ISO 9002，ISO 9003，ISO 9004等）进行。

3.14  铭牌和标识

（1）本系统及附属设备（包括分包商提供的设备）均应装有铭牌。铭牌用不受气候影响的材料制成，并安装在明显位置。铭牌不能褪色，并且要适合于热带干旱、半干旱气候。

（2）铭牌上所有项目应采用中文和葡文对照，清晰、耐久地书写在铭牌上。

（3）铭牌上应表示下述各项内容：

1）设备名称、型号、产品代号；

2）标准代号；

3）制造厂名、地址；

4）出厂序号；

5）制造年月；

6）使用条件（户内使用、海拔高程等）；

7）总重量（kg或t）；

8）尺寸（mm）；

9）特殊说明事项。

3.15  包装、标识和运输

设备包装与标志应符合主合同的有关规定。在满足主合同规定的同时，还应满足《产品包装运输管理条件》和《机电产品包装通用技术条件》（GB/T13384）的规定及以下要求：

（1）卖方应根据合同设备的不同形状和特点，采用防潮、防雨、防锈、防震、防腐的坚固包装。该包装应适应多次搬运和内陆运输，以保证合同设备安全无损地抵达安装地点。对于为保证精确装配而需具备明亮洁净加工面的合同设备，其加工面应采用品质优良、坚固耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀。

（2）卖方应对包装箱中设备零部件挂上标牌，标明其部件名称、规格型号、主要设备名称或编号及其在装配图中的位置号。合同设备部件在包装箱中应堆放有序，不同部件应分开。备品备件和安装维修工具除按上述要求标记外，还应相应标上“备品备件”、“维修设备”、“试验设备”或“安装维修工具”字样，单独包装，不与其它设备部件混装于同一箱件中，在装箱单中也应加以注明。除备品备件外，不同的工具和消耗品应分别包装。

（3）卖方应在每个包装箱的四周用不褪色油漆以醒目的中文和英文刷上以下标记：

1）合同号；

2）唛头标记；

3）目的地；

4）收货人；

5）合同设备名称、设备编号和包装箱号；

6）收货人编号；

7）毛重/净重（千克）；

8）体积（长×宽×高cm）；

9）仓储等级。

对裸装的合同设备，上述内容应用至少两个金属标牌标明并牢固地固定在其相应位置上。对经买方事先允许可以装在甲板上运输的大件货物，应提供足够的支承架和包装垫木。裸装合同设备的装箱单应分别集中包装，随合同设备同时发运。

卖方应在重量大于或等于2t的每个包装箱的相邻四侧用国际贸易运输常用的标记标明重量、重心和吊点的位置以便于装卸和搬运。根据合同设备的特点和在运输中的不同要求，卖方应在包装箱上用中文和英文醒目地标明“小心轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以及相应的国际贸易通用的标记图案。

在合同设备的每件包装中都应附有下列单据：详细装箱单副本一式2份（包装箱内外各1份）、质量合格证副本一式2份、相关合同设备的技术文件副本2份、需要安装的设备及部件的详细系统装配图副本2份。在装箱单中应注明技术文件和装配图所处箱件。

（4）卖方应按本条款的规定对其提供的包装不善而引起的合同设备的锈蚀、变形、短缺、损坏和丢失负责修理、更换或赔偿。

（5）如果使用集装箱运输，卖方应在装运前对集装箱内部和外部的状况进行全面检查，以确保用于运输合同设备的集装箱状态良好。集装箱内应备有充足的货物支架和包装垫木，以防止合同设备在集装箱内移动。卖方应对因其疏忽而导致的合同设备的任何损坏和丢失负责。

（6）在整个运输过程中凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时,卖方均应按本合同规定负责及时修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和唛头标记方面发生的错误或混淆不清事宜造成合同设备的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时，买方应立即向承运部门索取相关证明文件，并通知卖方。买方负责与承运部门及保险公司交涉，卖方协助买方尽快处理，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要，其费用由买方承担。

（7）对于大件合同设备，卖方应提供足够的支架或包装垫木，且支架或包装垫木归买方所有。

（8）本合同项下合同设备的包装物不回收。

（9）卖方应自行考察公路运输路线（国内段）以确定合理的运输方案。

（10）随产品提供的技术资料应完整无缺，并应另寄一份给买方。

3.16  图纸及资料

3.16.1  工厂图纸

（1）“工厂图纸”包括装配图、接线及安装设计图、布置图；材料和设备的清单或表格；以及说明书、材质证明、合格证、特性及试验数据等有关必需的技术文件。

（2）工厂图纸主要类别包括：

1）各通信设备的前、后和侧视图；

* 2）通信机房的设备布置平面图和断面图；

3）各通信设备的锚固详图和估计重量；

* 4）逐条说明各通信设备的功能；

* 5）各通信设备外接电源的型式，电压和允许偏差范围，以及接地电阻和接地方法的要求；

6）各通信设备接线图、端子排布置和外部电缆连接详图。

（3）工厂图纸

工厂图纸应规定所有加工或制造项目的实际细节，指出相邻工序的适当关系，以及详述机械和电气设备有关实际尺寸的设计细节，包括为符合实际的设计或施工所允许微小的变化。工厂图纸应按比例绘制，并完整地标注尺寸，尺寸单位为公制。

工厂图纸图幅应符合GB标准，除有特殊要求更大尺寸的图外，最好不要超过841mm×594mm。所有大于A3的图纸和文件均应折叠成A3大小并装订成册后提交买方。图中所有文字，均应英文和中文对照。卖方或卖方供应商的工厂图纸和所有保证数据，样本或类似资料应由卖方或卖方供应商编制，但均应经卖方检查并作为卖方的文件予以提供。

在工厂图纸资料提交给买方之前，卖方应检查其图纸是否满足合同技术条款规定的要求，假如工厂图纸与合同文件不同，不管是因为工厂实际标准所引起或其它原因，卖方都应在发送的信件中作专门说明。

所有提交给买方的工厂图纸应附有卖方签字的文字说明、说明工厂图纸已被卖方检查，并已按合同技术条款的规定要求采取适当的措施以适应相邻的工序。

正式图纸提交后，应尽量避免对其修改。若需进行修改，须得到买方的认可，并由卖方对制造、加工、安装所造成的一切损失负赔偿责任。

在合同工作完成之前，卖方应提供1整套符合现场情况，最终定型的结构和设备的永久性图纸，图纸是可复制的透明图。卖方还应提供设计计算书的复印件2套（其中1套提供给工程设计单位，1套提供给买方）。上述永久性图纸应包括提交审查的所有图纸和用户要求提供的用于维修和部件更换的图纸。

提供的图纸及文件资料均应装订成册的图册，图幅缩成297mm×420mm，所有卖方图纸应有标明图纸张数和内容的目录。

3.16.2  安装、运行和维护说明书

（1）概述

本节内容包括对设备安装、运行和维护说明书的编制和提交的要求，卖方提供的所有设备，都要提供此类说明书。

安装、运行和维护说明书应符合本节要求。卖方的供应商的说明书应经卖方检查，并作为卖方的说明书一起提交。运行和维护说明书应与所提供的设备相适应。说明书应采用英文和中文。

（2）说明书内容

1）说明书应由封面，扉页、目录、插页和资料组成。资料内容包括概述、安装、运行、保养、故障检修、大修、部件清单和推荐的备品备件清单及附录。

2）扉页应包括设备的名称和功能、制造商的标志号以及买方的条款号和标题。

3）目录应列出说明书的所有章节和小节标题，带有每章节开头的参考页码和包括的图纸清单。

4）插页应是说明书所描述的设备识别插图。

5）叙述的资料应由图纸、图表以及设备的外形及包括主要总装件和组装件功能的描述。

6）安装资料应包括初始安装的检查、校准及运行准备。

7）维护资料应包括供设备正常运行时的检查、清扫。维修所要求的专用工具清单应包括在维修资料中。

8）整体部件的清单和推荐的备件清单，应提供所有必需的资料，包括识别部件用的部件编号和标号一览表。从其它制造商处得到的部件或组件，应标上制造商的名字及部件号，部件数量、尺寸、容量或其它特性。

9）附录应包括安全保护的全部要求，列出定期维护的项目、维护种类、计划性维修等以及参考资料或手册、术语汇编、试验报告的复印件，及其它在上述条款中未规定，但又是需要呈送的有关材料。

此外还应提交设备在内陆运输和工地搬运、存放和维护的详细说明，说明书中应有解释、图示、尺寸和重量。并包括：

1）户外，户内和保温存放的空间要求。

2）设备的装卸、放置和堆放时应遵守的规定。

3）仓储检查和维护。

4）防护方式的采用。

3.16.3  图纸和文件提交时间表

如果专用技术条款中未做具体要求时，卖方应按下列要求执行；

合同生效后21天内，卖方应提供给买方5份全部工厂图纸和安装、运行维护说明书的提交时间表，对应提交的有关合同产品的每份图纸都应列入清单，并标明提交时间。时间表应明确图纸提交次序和资料的完整计划，应满足合同交货期和电站设计的需要。时间表需要重新修改时，卖方应及时地通知买方并对修改的原因作详细说明。卖方的图纸和文件提交送审时间，不许超过规定。卖方提供的图纸和资料清单见专用技术条款相关附件。

3.16.4  图纸和文件的审批

（1）如果专用技术条款中未做具体要求时，卖方应按下列要求执行；

（2）买方负责对所有合同设备图纸和技术文件的审批工作，但不负责审查设备的结构设计与工艺。所有工厂图纸、安装运行维护说明书，使用的设计、制造标准等技术文件均需递交买方审批。所有提供审查的图纸或文件应盖有“送审”章，并应有清洁的空白处，便于标记和评定。寄给买方3份，同时寄给设计单位2份。

（3）买方将在收到送审图纸后28天内审查完并回复。

（4）买方仅对图纸和文件进行原则性审查。对不符合合同条款或任何性质的错误和疏忽，图纸或说明中的偏差，或由此偏差而可能产生的与其它产品的矛盾，均应由卖方负责。

（5）如果在买方批准后，卖方因修改设备或工艺需再修改图纸或文件（此修改需买方批准，且卖方对由此造成的设备加工、安装及其他相关的部分的协调、质量及损失负责），则在修改完成后按相同程序将新的图纸或文件提交买方审查。

（6）卖方提交的图纸及说明书

卖方必须及时向买方和工程设计单位提供与本合同有关的图纸、资料；提供时间应在合同签订后28天内。图纸和资料应满足买方和工程设计单位的需要。

（7）出厂资料

1）设备装运前60天前，合同设备的安装、运行、维护说明书、安装图、原理及端子接线图，应提交给买方10份（其中设计单位2份）；

2）设备的产品合格证；

3）设备的出厂试验报告；

4）备品、备件一览表；

5）装箱清单。

（8）投标人需提交的图纸资料

投标人随投标文件提交附图图纸，并保证其清楚准确，以便买方对投标人的技术方案有充分的认识。在“招标附图”中列出了由买方提供的图纸，这些图纸仅用于示意合同设备的总体设想和布置，并非用来确定合同设备的设计。

第三卷

第六章投标文件格式

（项目名称）招标项目

投 标 文 件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年  月   日

目   录

- 投标函

- 开标一览表

三、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、投标保证金

五、商务和技术偏差表

六、分项报价表

七、资格审查资料

八、投标设备技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

十一、其他资料

一、投标函、开标一览表

（一）投标函

（招标人名称）

1．我方已仔细研究了（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（¥）的投标总报价（其中，增值税税率为），提供		（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7.                        （其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年       月	   日

二、开标一览表

项目名称：

招标编号：开标时间：年月日

| 投标单位 | 投标报价 （元） | 投标保证金 （有/无） | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1、此表应单独用信封密封一份，与投标文件一同递交，为开标时唱标用。

投标单位：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

____年____月____日

三、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： 性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	（盖单位章）

年	月	日

四、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年	月	日

五、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年 月日参加（项目名称）设备采购招标的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写） 。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：	（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：	（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年	月     日

五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

六、分项报价表

1. 分项报价表说明

2. 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

七、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质 证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人 或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

2.如果投标人须知第 1 4.1项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

（二）近年财务状况表

- 投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

2.投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

(五)近年发生的诉讼及仲裁情况

注:投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

八、投标设备技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

十一、其他资料